###### ВОДОЗАБОР, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	данные
1	Одиночное протяжение всей водопроводной сети	км	182,73
1.1.	одиночное протяжение уличной водопроводной сети	км	66,3
	в том числе нуждающейся в замене	км	44,79
1.2.	одиночное протяжение внутриквартальной и внутридв. сети	км	50,40
	в том числе нуждающейся в замене	км	33,43
1.3.	водоводы (магистрали)	км	66,03
	в том числе нуждающейся в замене	км	40,38
2	Отпущено воды потребителям за год – всего:	тыс. м3	3558,6
2.1.	в том числе: населению	тыс. м3	989,2
2.2.	прочим потребителям	тыс. м3	2569,4
3	Количество аварий водопроводов за год	ед.	-
4	Подлежит замене	км	118,60
5	Отремонтировано водопроводных сетей за год	км	0,87
6	Степень износа водопроводных сетей	%	99,2
7	Введено в действие водопроводов за год	км	-
8	Количество ПВНС	шт.	8
9	Пропущено сточных вод за год – всего:	тыс. м3	1829,0
9.1.	в том числе: населению	тыс. м3	1411,2
9.2.	прочим потребителям	тыс. м3	417,8
10	Установленная пропускная способность очистных сооружений	тыс. м3 в сутки	25
10.1.	в том числе: сооружений механической очистки	тыс. м3 в сутки
10.2.	сооружений биологической очистки	тыс. м3 в сутки	25
11	Одиночное протяжение всей канализационной сети	км	163,75
	в том числе:
11.1.	одиночное протяжение уличной канализационной сети	км	35,184
	в том числе нуждающейся в замене		16,105
11.2.	одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети	км	70,41
	в том числе нуждающейся в замене	км	20,31
11.3.	главные коллектора	км	58,156
	в том числе нуждающейся в замене	км	18,974
12	Введено в действие канализационных очистных сооружений в год	тыс. м3 в сутки	-
13	Подлежит замене	км	55,389
14	Отремонтировано (заменено) канализационных сетей	км	-
15	Степень износа канализационных сетей	%	85
16	Введено канализационных сетей за год / Введено в действие КНС за год	км / шт.	-
17	Количество КНС	шт.	20

Насосные станции, станции перекачки сточных вод, объекты водозабора

Наименование объекта	Мощность тыс. м3 \ сут	Год ввода в эксплуатацию
Объекты канализации
Очистные сооружения биологической очистки сточных вод	25	1990
КНС № 37	38,4	1962
КНС № 37 «А»	57,6	1991
КНС № 9	5,5	1973
КНС № 11	4	1971
КНС № 1 «Аллея космонавтов»	2,8	1964
КНС № 2 «Аллея космонавтов»	2,8	1964
КНС № 1 «Островского»	5,2	1965
КНС № 2 «Островского»	5,5	1965
КНС № 3 «Островского»	5,5	1965
КНС № 4 «Островского»	4	1965
КНС № 43	49	1978
КНС № 44	16,6	1986
КНС № «Казарм. зона»	2,8	1986
КНС № 10	5,8	1988
КНС № 30	3,6	1993
КНС «Город строит.»	5,2	1982
КНС База «КЭУ»	5,5	1965
КНС № 40 «ДОК»	2,4	1983
КНС «Роддом»	0,6	2006
КНС № 37 «С»	4,8	1972
ИТОГО по КНС	227,6
Объекты водоснабжения
ПВНС № 49	4,32	1993
ПВНС № 36	4,8	1996
ПВНС № 17	0,96	1988
ПВНС № 7	1,44	1986
ПВНС № 6	0,96	1989
ПВНС № 26 (не функционирует)	-	1987
ПВНС № 1	0,96	1988
ИТОГО по ПВНС	13,44
ПНС № 1 (не функционирует)	-	1961
ПНС № 2	60	1978
ПНС № 3	45,4	1989
БНС № 1 (не функционирует)	-	1956
БНС № 2	28,8	1963
БНС № 3	18	1990
ОСВ № 1	10,5	1953
ОСВ № 2	22,5	1963
ОСВ № 3	12,5	1975
ОСВ № 4	13,4	1991
Насосная станция «ОСВ 1»	38,4	1951
Насосная станция «ОСВ 2,3»	153,5	1963

###### ТЕПЛОЭНЕРГИЯ

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	данные
1	Протяжение тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	36,88
2	Произведено тепловой энергии за год - всего	тыс. Гкал	236,08
3	Отпущено тепловой энергии всего:	тыс. Гкал	166,85
	в том числе:
3.1	Отпущено тепловой энергии на отопление – всего:	тыс. Гкал	140,22
	-бюджетофинансируемым организациям	тыс. Гкал	37,34
	-предприятиям на производственные нужды	тыс. Гкал	-
	-населению	тыс. Гкал	91,86
	-прочим потребителям (хозрасчетные предприятия, индивидуальные предприниматели)	тыс. Гкал	11,03
3.2.	Отпущено тепловой энергии на ГВС – всего:	тыс. Гкал	26,63
	-бюджетофинансируемым организациям	тыс. Гкал	2,48
	-предприятиям на производственные нужды	тыс. Гкал	-
	-населению	тыс. Гкал	22,42
	-прочим потребителям (хозрасчетные предприятия, индивидуальные предприниматели)	тыс. Гкал	1,73
4	Потери тепловой энергии за год	тыс. Гкал	61,42
	в т.ч. на тепловых и паровых сетях	тыс. Гкал	61,42
5	Потребление тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	7,81
6	Отпущено горячей воды за год – всего:	тыс.м3	532,28
	- населению	тыс.м3	448,24
	- прочим потребителям	тыс.м3	84,04
8	Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях	ед.	-
8.1.	из них: / - на паровых и тепловых сетях		-
8.2.	- на источниках теплоснабжения		-
9	Подлежит замене тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	3,8
10	Заменено тепловых сетей за год в двухтрубном исчислении	км	1,2
11	Отремонтировано тепловых сетей за год	км	0,33
12	Введено в действие тепловых сетей за год	км	-
13	Количество котельных	шт.	7
	в том числе в совхозах	шт.	2
14	Количество котлов	шт.	28
	в том числе в совхозах	шт.	8
15	Количество тепловых пунктов	шт.	4

КОТЛЫ
Марка котла	Количество	Установленная мощность Гкал/час	Расход топлива за 2012 год / Нм3
Котельная №1 (не эксплуатируется)
ДЕ 16-14	1шт	9,6	0
ДКВР 10-13	1шт	6
ДКВР 10-13	1шт	6
Котельная №2
ДЕ 16-14	1шт	9,6	0
ДЕ 16-14	1шт	9,6	0
ДЕ 16-14	1шт	9,6	0
ДЕ 10-14	1шт	6	13905270
ДЕ 16-14	1шт	9,6
ДЕ 25-14	1шт	15
ДЕ 25-14	1шт	15
Котельная №3
КВГМ 50-150	1шт	50	18756926
КВГМ 50-150	1шт	50
ПТВМ-30	1шт	35
ПТВМ-30	1шт	35
Котельные ТКУ-400 (жилой район «Ракетный»)
Котельная №1			219780
ИШМА-100	1шт	0,086
ИШМА-100	1шт	0,086
ИШМА-100	1шт	0,086
ИШМА-100	1шт	0,086
Котельная №2
ХОПЕР-100	1шт	0,086
ХОПЕР-100	1шт	0,086
ХОПЕР-100	1шт	0,086
ХОПЕР-100	1шт	0,086
Котельная АМК-2200 (пл. 26)
КВа-1,1	1шт	0,946	193858
Ква-1,1	1шт	0,946
Котельная пл.26 (мазутная) (не эксплуатируется)
НИИСТУ-5	1шт	0,63	0
НИИСТУ-5	1шт	0,63
НИИСТУ-5	1шт	0,63
НИИСТУ-5	1шт	0,63

НАСОСЫ
Марка насоса	Количество	Производительность / м3/час
Тепловой пункт №1
К90/55	1	90
К45/20	2	45
К160/30	1	160
Тепловой пункт №7
К90/45	2	90
К20/30	1	20
К80-50-200	1	50
Тепловой пункт №12
К90/18	1	90
К90/20	1	90
К160/30	1	160
Тепловой пункт №23
К90/20	2	90
К20/30	1	20
К160/30	1	160

14.КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Ремонтно-строитель-ные конторы	Объем выполненных работ за год, всего		тыс.руб.		333
	Производство шлакоблоков	установлен.мощность в смену	шт.		334
		факт. произведено за год	тыс. шт.		335
	Лесопилки	установлен.мощность в смену	куб.м.		336
		факт. произведено за год	куб.м.		337
	Сушильные камеры	установлен. мощность в смену	куб.м.		338
		факт. произведено за год / усушка	куб.м. / куб.м.		339
	Деревообрабат. мастерские. Производ. площадь		кв.м.		340
	Малярные мастерские. Производ. площадь		кв.м.		341
	Сан. тех. мастерские. Производ. площадь		кв.м.		342
Дорожно-эксплуата-ционные конторы	Объем выполненных работ за год		тыс.руб.		343
	Производство асфальта	установ. мощность в смену	тонн		344
		факт произведено за год	тонн		345
	Машины и механизмы	Экскаваторы	щтук		346
		Бульдозеры	штук		347
		Асфальтоукладчики	штук		348
		Катки моторные	штук		349
Водоснаб-жение	установленная мощность в сутки		куб.м.	58800	350
	отпущено воды потребителям за год, всего		тыс.куб.м	3558,6	351
	протяженность водопроводов и уличной сети		км.	182727	352
Водоотве-дение	пропускная способность в сутки		куб.м.	25000	353
	пропущено через очистные сооружения за год		тыс.куб.м	1829,0	354
	протяженность гл.коллекторов и уличной сети		км.	163750,3	355
Канализация ливневая. Общая протяженность.			км.		356
Теплоснабжение	Отпущено тепловой энергии населению и городскому хозяйству за год		тыс. Гкал	236,08	357
	Протяженность тепловых и паровых сетей в 2-х трубном исчислении		км.	36,88	358
Газ природный сетевой	Отпущено газа за год, всего		тыс.куб.м		359
	в том числе населению		тыс.куб.м		360
	Общая протяженность надземных газопроводов		км		361 / 362 / 363 / 364
	в т.ч. нуждающейся в замене и ремонте		км
	Заменено и отремонтировано уличной газовой сети		км
	Общая протяженность внутридомового газопровода		км
Газ сжи-женный	Отпущено газа населению и городскому хозяйству за год		тонн		365
	Газораздат.станции. суточн.установл.мощность		кг.		366
Оранжерейно-теплов. / хозяйство.	Производственная площадь всего		кв.м.		367
	в том числе отапливаемая		кв.м.		368
	объем выполненных работ		тыс.руб.		369
Лесопилки. Общая площадь \ площадь под саженцами.			га.